А  Д  М  И  Н  И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я

муниципального образования ВОЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛТАВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   ОМСКОЙ   ОБЛАСТИ

постановление

от 11 мая 2021 года				                                                                         № 24

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на территории Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Вольновского сельского поселения, администрация Вольновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения на территории Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области.(Приложение)

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава Вольновского сельского поселения                                                          А.П. Гревцов

Приложение

к постановлению  № 24 от 11.05.2021 г.

Схема

водоснабжения и водоотведения       вольновского  сельского поселения

Полтавского района

Омской области

оглавление

Раздел 1 Водоснабжение Вольновского сельского поселения ………..2

1.1 Общие положения ………………………………………………………………………3

1.2 Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения ……………….3

1.3 Существующее положение в сфере водоснабжения Вольновского сельского

поселения …………………………………………………………………………………...3

1.4 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения ……………………………………...5

1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения…..12

1.6 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения……………………………………………………………..........................12

1.7 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных

объектов централизованных систем водоснабжения …………………………………...12

1.8 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения …………………………………………….12

1.9 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения …………………12

Раздел 2 Водоотведение……………………………………………………………….14

РАЗДЕЛ 3 Графическая часть…………………………………………………………14

3.1  Схема водоснабжения с. Вольное………………………………………………...15

3.2  Схема водоснабжения д. Бежевка………………………………………………...16

3.3 Схема водоснабжения д.Длинное………………………………………………….17

3.4 Схема водоснабжения д. Добрянка………………………………………………..18

3.5 Схема водоснабжения д. Бородинка………………………………………………19

Раздел 1 Водоснабжение Вольновского сельского поселения

1.1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

1.2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Вольновского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Вольновского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

1.3.	 Существующее положение в сфере водоснабжения Вольновского сельского поселения.

На территории Вольновского сельского поселения находятся шесть населенных пункта с общим количеством проживающих 2 372 человека. Водоснабжение населения Вольновского сельского поселения производится из наземных и подземных  водоисточников. Обеспечение более 70% населения водой производится Таврическим групповым водопроводом (ГТВ), оставшееся  население пользуется  водой из колодцев.

Водопроводные сети, скважины, шахтные колодцы и сооружения систем водоснабжения Вольновского сельского поселения не отвечают предъявляемым      к ним требованиям, что является причиной необеспеченности населения качественной питьевой водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения».

Одной из основных проблем водоснабжения населения Вольновского сельского поселения является состояние водоводов и разводящих водопроводных сетей. Таврический групповой водопровод строился в период 1971 по 1992 гг., срок эксплуатации критически высокий, участки водовода Вольное - Добрянка, Вольное - Длинное не действуют. Поскольку сетям водоснабжения исполнилось уже более 20 лет - степень их износа составляет 50 %. Водоводы из-за технических характеристик и высокого износа  как следствие частых порывов трасс не обеспечивают водопотребность обслуживаемых населенных пунктов. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта, но в связи с отсутсвием средств проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния

Существующие системы централизованного водоснабжения на территории поселения  находятся в ведении АО «Омскоблводопровод» и имеют длительный срок эксплуатации. В связи с этим в полном объеме отсутствует техническая документация на водопроводные сооружения, что затрудняет принятие оптимальных технических решений при часто возникающих аварийных ситуациях.

Присутсвуют проблемы, связанные   с оборудованием и технологиями:

- отсутствие систематического контроля за качеством воды, используемой населением, по органолептическим, микробиологическим и физико-химическим показателям;

- отсутствие предварительной очистки воды,  до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01;

Все существующие на территории поселения водозаборные скважины не имеют павильонов и ограждения санитарной охраны.

Централизованное водоснабжение населенных пунктов Вольновского сельского поселения осуществляется в с. Вольное, д. Бежевка, д. Бородинка, д. Длинное. Подача воды ведется ГТВ из р. Иртыш. Водоснабжение производится через распределительную насосную станцию.

Сеть водоснабжения населенных пунктов имеет развлевленную систему по улицам населенных пунктов с установленными колонками и гидрантами. Данная система позволят населению произвести подключение к системе водоснабжения каждого дома. В д. Длинное функционирует пункт продажи воды.

За 2008-2015 годы к системе централизованной подачи холодной воды подкючились частных 154 (533 чел., 21,8%) пользователя, 3 организации.

Общая протяженность действующих сетей состовляет 33270 м, при заложенных 54170 м (61,4%). Для обеспечения давления в сети водоснабжения имеется 3 насосных станции.

Альтернативу централизованой подаче воды состовляют 8 шахтных колодцев (с.Вольное- 2 колодца, глубина 18 м, д. Бородинка-1 глубина 18 м, колодец, д. Бежевка-1 колодец, глубина 16м д. Длинное 4 колодца глубина 16 м,)

В населенном пункте д. Добрянка водоснабжение осуществляется  только из подземных водоисточников. (д. Добрянка 3 колодца, глубина 18м.)

Забор воды для обеспечения водоснабжения для хозяйственных нужд  осуществлялся из 42 скважин, пользователь СПК Вольновский. Внастоящеев время данные скважины  не эксплуатируются, в связи с ликвидацией СПК Вольновский.

Отбор воды из вышеперечисленных колодцев для анализа качества воды проводился не повсеместно, поэтому сделать выводы о соответствии воды качеству СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения» не представляется возможным.

Вода централизованной системы водоснабжения не соответсвует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 -01 по показателю — сухой остоток.

1.5 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Баланс потребления в зоне действия источников водоснабжения и производительность сооружений системы водоснабжения Вольновского сельского поселения представлены в таблице №1 и таблице №2

Расчет водопотребления

Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области

Таблица №

| Потребители воды | Ед. измерения | норма | с. Вольное |  |  | д. Бежевка |  |  | д. Длинное |  |  | д. Добрянка |  |  | д. Бородинка |  |  | По поселению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Расход водопотребления | Годовой расход | Кол-во | Расход водопотребления | Годовой расход | Кол-во | Расход водопотребления | Годовой расход | Кол-во | Расход водопотребления | Годовой расход | Кол-во | Расход водопотребления | Годовой расход | Кол-во | Расход водопотребления | Годовой расход |
| 1. хозяйственно-питьевое водоснабжение | 1 житель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дома с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения | -//- | 80 | 393 | 31,44 | 11,48 | 6 | 0,48 | 0,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0,24 | 0,09 | 402 | 32,16 | 11,65 |
| -дома с водопользованием из колонок | -//- | 30 | 941 | 28,23 | 10,30 | 276 | 8,28 | 3,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 147 | 4,41 | 1,61 | 1364 | 40,92 | 13,33 |
| -дома с водопользованием из колодцев | -//- | 30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238 | 7,14 | 2,61 | 353 | 10,59 | 3,87 |  | 0,00 | 0,00 | 591 | 17,73 | 6,47 |
| Итого |  |  | 1334 | 59,67 | 21,77 | 282 | 8,76 | 3,19 | 238 | 7,14 | 2,60 | 353 | 10,59 | 3,86 | 150 | 4,65 | 1,69 | 2357 | 90,81 | 31,44 |
| Животноводство | голова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Производство | -//- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | -//- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 личный скот | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | -//- | 50 | 179 | 8,95 | 3,27 | 68 | 3,40 | 1,24 | 32 | 1,60 | 0,58 | 84 | 4,2 | 1,53 | 27 | 1,35 | 0,49 | 390 | 19,5 | 6,62 |
| - КРС | -//- | 40 | 322 | 12,88 | 4,70 | 85 | 3,40 | 1,24 | 52 | 2,08 | 0,76 | 123 | 4,92 | 1,80 | 97 | 3,88 | 1,42 | 679 | 27,16 | 9,91 |
| -свиньи | -//- | 8 | 522 | 4,18 | 1,52 | 108 | 0,86 | 0,32 | 145 | 1,16 | 0,42 | 170 | 1,36 | 0,50 | 58 | 0,46 | 0,17 | 1003 | 8,024 | 2,92 |
| -овцы, козы | -//- | 5 | 512 | 2,56 | 0,93 | 257 | 1,29 | 0,47 | 41 | 0,21 | 0,07 | 48 | 0,24 | 0,09 | 1066 | 5,33 | 1,95 | 1924 | 9,62 | 3,51 |
| -лошади | -//- | 60 | 6 | 0,36 | 0,13 | 4 | 0,24 | 0,09 | 2 | 0,12 | 0,04 | 2 | 0,12 | 0,04 | 15 | 0,90 | 0,33 | 29 | 1,74 | 0,63 |
| -куры | -//- | 0,5 | 4408 | 2,20 | 0,80 | 1237 | 0,62 | 0,23 | 896 | 0,45 | 0,16 | 1345 | 0,6725 | 0,25 | 344 | 0,17 | 0,06 | 8230 | 4,115 | 1,50 |
| -утки, гуси | -//- | 1 | 1072 | 1,07 | 0,39 | 394 | 0,39 | 0,14 | 196 | 0,20 | 0,07 | 145 | 0,145 | 0,05 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1811 | 1,811 | 0,66 |
| итого | -//- |  | 7021 | 32,20 | 11,75 | 2153 | 10,20 | 3,72 | 1364 | 5,81 | 2,12 | 1917,00 | 11,66 | 4,25 | 1611,00 | 12,10 | 4,42 | 14066 | 71,97 | 25,78 |
| Итого животноводство | -//- |  | 7021 | 32,20 | 11,75 | 2153 | 10,20 | 3,72 | 1364 | 5,81 | 2,12 | 1917,00 | 11,66 | 4,25 | 1611,00 | 12,10 | 4,42 | 14066 | 71,97 | 25,78 |
| 3. Производственный сектор | -//- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | -//- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Административные здания | 1 чел | 15 | 115 | 1,73 | 0,63 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 115 | 1,725 | 0,629625 |
| 5. Культурно-бытовой сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -школа | 1 уч | 10 | 162 | 1,62 | 0,59 | 11 | 0,11 | 0,04 |  | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,23 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 196 | 1,96 | 0,71 |
| -детский сад | 1 место | 70 | 68 | 4,76 | 1,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,77 | 0,28 | 15 | 1,05 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 94 | 6,58 | 2,40 |
| -больница , ФАП | 1 посещ | 17 | 35 | 0,60 | 0,22 | 8 | 0,14 | 0,05 | 8 | 0,14 | 0,05 | 8 | 0,13 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 59 | 1,003 | 0,36 |
| -клуб | 1 мес | 8,6 | 250 | 2,15 | 0,78 | 50 | 0,43 | 0,16 | 80 | 0,69 | 0,25 | 80 | 0,688 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 460 | 3,956 | 1,44 |
| -магазин | 1 прод | 250 | 9 | 2,25 | 0,82 | 1 | 0,25 | 0,09 | 2 | 0,50 | 0,18 | 2 | 0,5 | 0,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 | 3,5 | 1,27 |
| -баня | 1 пос | 180 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| итого |  |  | 524 | 11,37 | 4,15 | 70 | 0,92 | 0,33 | 101 | 2,09 | 0,76 | 128 | 2,60 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 823 | 16,99 | 6,20 |
| 6. Полив зеленных насаждений |  | 60 | 1374 | 82,44 | 30,09 | 275 | 16,5 | 6,02 | 272 | 16,32 | 5,96 | 362 | 21,72 | 7,93 | 181 | 10,86 | 3,96 | 2464 | 147,84 | 53,96 |
| Итого потребления |  |  |  | 104,97 | 68,40 |  | 19,89 | 13,28 |  | 15,04 | 11,45 |  | 24,85 | 17,00 |  | 16,75 | 10,07 | 23824 | 356,86 | 118,02 |
| Неучтенные расходы 10-15% |  |  |  |  | 10,26 |  |  | 1,99 |  |  | 1,72 |  |  | 2,55 |  |  | 1,51 |  |  | 17,70 |
| всего |  |  |  |  | 78,67 |  |  | 15,27 |  |  | 13,17 |  |  | 19,55 |  |  | 11,58 |  |  | 135,72 |

Основные характеристики

системы водоснабжения населенных пунктов Вольновского сельского поселения

Таблица №

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика (износ %) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Вольное | д. Бежевка | д. Длинное | д. Добрянка | д. Бородинка | По поселению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Наличие лицензии на недропользование № и дата выдачи | ОМС 00274 ВЭ от 24.06.2004 СПК Вольновский* | ОМС 00275 ВЭ от 24.06.2004 СПК Вольновский* | ОМС 00275 ВЭ от 24.06.2004 СПК Вольновский* ОМС 00614 ВЭ от 13.09.2007 МУП Вольновский тепловик* | ОМС 00275 ВЭ от 24.06.2004 СПК Вольновский* | ОМС 00273 ВЭ от 24.06.2004 СПК Вольновский* | Х |
| 2 | Количество жителей | 1352 | 281 | 265 | 364 | 169 | 2435 |
| 3 | Общая потребность (тыс. м3/год) в том числе | 80,46 | 15,49 | 15,96 | 20,47 | 17,42 | 149,79 |
|  | -питьевые | 22,22 | 3,12 | 2,98 | 3,96 | 2,04 | 34,32 |
|  | -хозяйственные | 58,24 | 12,37 | 12,98 | 16,51 | 15,38 | 115,47 |
|  | -производственные |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 4 | Источники водоснабжения -скважина №, год бурения, глубина | 18 скважин (животноводческий сектор)** | 5 скважин (животноводческий сектор) ** | 10 скважин (животноводческий сектор) ** | 4 скважины (животноводческий сектор) ** | 5 скважин (животноводческий сектор) ** | 42 скважины (животноводческий сектор) ** |
|  | -павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен | нет | нет | нет | нет | нет | Х |
|  | -зон санитарной охраны: наличие, размер, конструкция | Радиус 30 м | Радиус 30 м | Радиус 30 м | Радиус 30 м | Радиус 30 м | Х |
|  | Иные источники водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1. Сооружения для забора подземной воды -колодец, год постройки, диаметр, глубина | №14,9,12,13,10,11 гл 18 м, 1969 год, 1970, 1976,1981,1985 | №8 гл 16 м, 1969 год | № 4,5 гл 16 м, 1980 год №6,7 гл 16 м, 1985 год | № 1,23 гл 18 м, 1985 год | №15 гл 18 м, 1990 год | 15 колодцев гл от 16 до 18 м 1969-1990 гг |
|  | -скважина |  |  |  |  |  | Х |
|  | 2. Сооружения для забора поверхностной воды Наименование | По Таврическому групповому водопроводу, р. Иртыш (Полтавка- Воронцовка-Вольное) | По Таврическому групповому водопроводу, р. Иртыш (Вольное-Бежеевка-Длинное) | Из котлавана, ТГВ р. Иртыш (Вольное-Бежевка-Длинное 7931,7 м не работает) | Из котлавана, ТГВ р. Иртыш (Длинное-Добрянка 5 км не работает) | По Таврическому групповому водопроводу, р. Иртыш (основная трасса-Бородинка) | Х |
|  | 3. Привозная вода: окуда, количество, периодичность |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Наличие -водонапорной башни, объем, дата постройки | V=85м3, 1989 | V=15 м3, 1989 | нет | нет | V=25 м3, 1989 | 3 башни |
|  | -резервуара, объем | 1989 г. 2 по 150 м3 | 1991 г. 2 по 150 м3 | 1989 г. 2 по 150 м3 | 1989 г. 2 по 150 м3 | 1990 г. 2 по 150 м3 | 10 по 150 м3 |
|  | -насосной станции | инв№5409, 1989 г | 1991 г | нет | нет | 1990 г | Х |
| 7 | Количество скважин (колодцев) подлежащих ремонту, причины выхода из строя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | НЕТ |
| 8 | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | нет | нет | Нет | Нет | нет | НЕТ |
| 9. | Водопроводные сети -протяженность | инв № 5398 16600 м | инв № 5397 9200 м | 9200 м | 11700 м | инв № 5406 7470 м | 33270 м(54170) |
|  | -дата ввода в эксплуатацию | 1990 г. | 1991 г. | 1989 г | 1989 г | 1990 г. | Х |
|  | -материал и диаметр, из которых выполнен водопровод | Чугун, d100 мм,150 мм | Чугун, d100 мм | Чугун, d100 мм | Чугун, d100 мм | Чугун, d100 мм | Чугун, d100 мм,150 мм |
| 10. | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора |  | отсутсвует |  |  |  |  |
| 11. | Потребность в развитии системы водоснабжения: -потребность в развитии водопроводной сети | Строительство мод НС |  | Строительство мод НС | Строительство мод НС | Строительство водопровода 1,5 км | Х |
|  | -потребность в строительстве источников водоснабжения | Реконструкция водовод 30,7 км, водопровода 16,6 км, НС |  | Реконструкция водовод 7,9 км, водопровода 3,5 | Реконструкция водовод 5 км, водопровода 11,8 | Реконструкция водовод 9,4 км | Х |
|  | - иное |  | Реконструкция НС |  |  | Реконструкция НС | Х |

- - в настоящее время свою деятельность не осуществляет;

**- в настоящее время не эксплуатируются.

1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим. так как не предусматривается изменение существующей схемы водоснабжения Вольновского сельского поселения

1.6 Предложение по строительству, реконструкции и модернизации  объектов  систем водоснабжения.

Для обеспечения более комфортной среды проживания населения Вольновского сельского поселения проектом предполагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей водой питьевого качества.  Для этого в перспективе будет проведение водопровода в д. Добрянка и д. Длинное.

1) Оценка необходимых финансовых потребностей для осуществления нового строительства источников водоснабжения.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения,  для обеспечения населения Вольновского сельского поселения питьевой водой составляет порядка  20-25 млн рублей, с учетом прочих расходов.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.

1.7 Предложение по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

Вольновским сельским поселением на первую очередь запроектировано строительство водопроводных сетей общей протяженностью 51,5 км, в том числе 15,3 км магистрального водовода и 12,9 км водоводов . Для водоснабжения поселения до строительства магистрального водовода Бежевка- Длинное — Добрянка предусмотрено строительство разводящей сети с использованием водоснабжения ГТВ. Одной из основных проблем водоснабжения населения сельского поселения является состояние  и разводящих водопроводных сетей. Из-за большого срока эксплуатации  и  высокого износа в следствие, частых порывов трасс не обеспечивают водопотребность обслуживаемых населенных пунктов.

К данному проекту прилагается карта- схема водоснабжения каждого населенного пункта поселения с существующими и планируемыми объектами водоснабжения.

1.8 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Для повышения надёжности водоснабжения и экологической безопасности населения района, достижения соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН 2,1,4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  питьевого водоснабжения» необходимо:

1.	Осуществить строительство водоводов; Бежевка-Длинное-Добрянка,

2.	Осуществить строительство резервуаров чистой воды в населенных пунктах Вольновского сельского поселения.

3.  Провести инвентаризацию всех водозаборных скважин с целью выявления принадлежности и возможности их дальнейшей эксплуатации, консервации, или ликвидации.

4.	С целью сбережения ресурсов подземного водоносного комплекса необходимо обеспечить защиту подземных вод, используемых для хозяйственных и технологических целей, от загрязнения. Организовать мониторинг за эксплуатацией месторождения подземных вод.

# 5. Водозаборные скважины обустроить закрытыми павильонами обустроить зоны санитарной охраны  источников подземных вод.

# 6. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности на всех  водопроводах хозяйственно-питьевого должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО), для чего необходимо проекты ЗСО, определяющие зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описания санитарного режима. При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

# 7.	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

# 8. Оценка необходимых финансовых потребностей для осуществления нового строительства источников водоснабжения.

# По предварительной оценке величина необходимых инвестиций по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения,  для обеспечения населения Вольновского сельского поселения питьевой водой составляет порядка  20-25 млн рублей, с учетом прочих расходов.

Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др

# Раздел 2 Водоотведение

# В настоящее время в Вольновском сельском поселении отсутствует  централизованная система водоотведения.  Водоотведение от объектов общественно-деловой застройки в с. Вольное осуществляется в канализационные септики в количестве 130 штук, с последующим вывозом жидких бытовых отходов на полигон ЖБО.  В жилые дома ,где осуществляется подача воды ( на территории поселения подается только холодная вода)  жители этих домов устраивают септики для сбора и дальнейшего вывоза нечистот спецтехникой на полигон ЖБО.

# Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации в Вольновском сельском поселении в близлежащие 10-15 лет сохраняется существующая. Для отвода сточных вод от индивидуальной  жилой застройки предусматривается устройство  выгребов с последующим вывозом ассенизаторскими машинами  на полигон жидких бытовых отходов

# Основной задачей организации поверхностного стока является сбор и удаление поверхностных вод с территории поселения : защита территории поселения от затопления поверхностными водами, притекающими с верховых участков, обеспечение надлежащих условий для эксплуатации территории поселения, наземных и подземных сооружений.

# Без учета градостроительных особенностей инженерной подготовки, невозможно обеспечить нормальные условия для разработки системы водоотведения и развития территории поселения.

# В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния территории населенных пунктов Вольновского сельского поселения Решением Совета депутатов Вольновского сельского поселения от 11.05.2012г № 17 утверждены Правила благоустройства на территории Вольновского сельского поселения.

# На данный момент ливневая канализация на территории поселения представлена сетью кюветов.  На расчетный срок проектом предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока ( дождевых и талых вод) с территории населенных пунктов неполная раздельная, при которой водоотведения осуществляется по открытым люкам и канавам.

# Требуется особо отметить, что промышленные предприятия и объекты сельскохозяйственного производства, территории обслуживания и.т.д. должны очищать свои стоки на собственных локальных очистных сооружениях перед выпуском, так как это стоки повышенного загрязнения.

РАЗДЕЛ 3 Графическая часть

3.1  Схема водоснабжения с. Вольное………………………………………………...15

3.2  Схема водоснабжения д. Бежевка………………………………………………...16

3.3 Схема водоснабжения д.Длинное………………………………………………….17

3.4 Схема водоснабжения д. Добрянка………………………………………………..18

3.5 Схема водоснабжения д. Бородинка………………………………………………19

Схема водоснабжения с. Вольное

| Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения в населенных пунктах полтавского района Омской области | Схема с. Вольное Вольновского сельского поселения Полтавского района Омской области с объектами водоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Чертеж | 2012г |

| Существующие объекты | Планируемые объекты |
| --- | --- |
| Водопровод Башня Насосная Скважина Колодец | Водопровод Водовод Насосная |

Схема водоснабжения д. Бежевка

| Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения в населенных пунктах полтавского района Омской области | Схема с. Вольное Вольновского сельского поселения Полтавского района Омской области с объектами водоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Чертеж | 2012г |

| Существующие объекты | Планируемые объекты |
| --- | --- |
| Водопровод Башня Насосная Скважина Колодец | Водопровод Водовод Насосная |

Схема водоснабжения д Длинное

| Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения в населенных пунктах полтавского района Омской области | Схема с. Вольное Вольновского сельского поселения Полтавского района Омской области с объектами водоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Чертеж | 2012г |

| Существующие объекты | Планируемые объекты |
| --- | --- |
| Водопровод Башня Насосная Скважина Колодец | Водопровод Водовод Насосная |

Схема водоснабжения д. Добрянка

| Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения в населенных пунктах полтавского района Омской области | Схема с. Вольное Вольновского сельского поселения Полтавского района Омской области с объектами водоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Чертеж | 2012г |

| Существующие объекты | Планируемые объекты |
| --- | --- |
| Водопровод Башня Насосная Скважина Колодец | Водопровод Водовод Насосная |

Схема водоснабжения д. Бородинка

| Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения в населенных пунктах полтавского района Омской области | Схема с. Вольное Вольновского сельского поселения Полтавского района Омской области с объектами водоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Чертеж | 2012г |

| Существующие объекты | Планируемые объекты |
| --- | --- |
| Водопровод Башня Насосная Скважина Колодец | Водопровод Водовод Насосная |