АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Полтавского муниципального района омской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2012  года                                                                                               № 104

- Об утверждении схемы теплоснабжения Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области

В целях эффективного и безопастного функционирования системы теплоснабжения Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комунального комплекса»,Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Вольновского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить  схему теплоснабжения Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области (Приложение)

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Вольновского сельского поселения:                                                       Н.А. Дудка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Схеме

теплоснабжения

Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области

# Оглавление

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)

и теплоноситель в установленных границах территории поселения………...............2

1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной

системе теплоснабжения Вольновского сельского поселения и их приросты……………………………………………………………………………….…...2

2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы

теплоснабжения Вольновского сельского поселения и их приросты……………....2

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности

источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки…………………………………..2

1.Зоны действия систем теплоснабжения………………………………………………2

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки…………….3

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя……………………………………..5

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и

техническому перевооружению источников тепловой энергии……………………...5

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции

тепловых сетей и сооружений на них……………………………………………………..5

Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………………………….5

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………………7

Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации………………7

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Вольновского сельского поселения

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения……………..……………8

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели

теплоснабжения……………………………………………………………………………..19

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки…………………………………………………19

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии………………………………………20

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции

тепловых сетей и сооружений на них……………………………………………………20

Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………………………...20

Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение…………………………………….…20

Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой

теплоснабжающей организации……………………………………………………….…20

Раздел 9. Графические схемы теплоснабжения ……………………………………….21

# Схема теплоснабжения Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области

#### Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения Вольновского сельского поселения и их приросты.

На территории поселения строительные фонд отсутсвуют, подключенний к системе теплоснабжения не планируется.

2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения Вольновского сельского поселения и их приросты.

На терриории поселения  обеспечивают централизованную подачу тепла 5 котелен, осуществляют деятельность две регулируемые организации в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии: ООО Тепловик, МУП Вольновский тепловик.

Таблица №1

| показатели | МУП Вольновский тепловик |  |  | ООО Тепловик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная д. Бородинка | Котельная д. Бежевка | Котельная д. Добрянка | Котельная с. Вольное | Котельная д. Длинное |
| Объемы потребления тепловой энергии (мощности) Гкал | 553 | 175,3 | 389,9 | 4641,88 | 717,32 |
| Прирост потребления тепловой энергии* на 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С

#### Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

1.Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения котелен Вольновского сельского поселения, а так же существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии представлено на схеме поселения. Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности

Таблица №2

| показатели | МУП Вольновский тепловик |  |  | ООО Тепловик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная д. Бородинка | Котельная д. Бежевка | Котельная д. Добрянка | Котельная с. Вольное | Котельная д. Длинное |
| Общая установленная мощность основного оборудования | 1,032 | 0,34 | 1,032 | 6,02 | 1,03 |
| Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации) | 1,032 | 0,34 | 1,032 | 6,02 | 1,03 |
| Располагаемая мощность технического резерва | 0,52 | 0,17 | 0,52 | 3,44 | 0,52 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва) | 0,512 | 0,17 | 0,512 | 2,58 | 0,78 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -37°С) | 0,111 | 0,035 | 0,078 | 0,933 | 0,144 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более | 0,138 | 0,068 | 0,184 | 0,474 | 0,202 |
| Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя) | 0,263 | 0,067 | 0,25 | 1,173 | 0,434 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица №3

|  | МУП Вольновский тепловик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная д. Бородинка |  |  |  |  | Котельная д. Бежевка |  |  |  |  | Котельная д. Добрянка |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,135 | 0,128 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,067 | 0,064 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,180 | 0,171 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,263 | 0,381 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,067 | 0,070 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,250 | 0,259 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |

|  | ООО Тепловик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная с. Вольное |  |  |  |  | Котельная д. Длинное |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |

#### Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Водоподготовительных установок на центральной котельной Вольновского сельского поселения не предусмотрено. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

#### Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Строительство новых котельных на территории Вольновского сельского поселения не предусматривается

#### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей, с целью замены старого оборудования на более технологичное, которое позволит более экономного отношения к теплоресурсу. Подключение узлов учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии

#### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Топливный баланс на 2012 год

Таблица №4

| показатели | МУП Вольновский тепловик |  |  | ООО Тепловик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная д. Бородинка | Котельная д. Бежевка | Котельная д. Добрянка | Котельная с. Вольное | Котельная д. Длинное |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) тонн | 300,2 | 124,3 | 315,4 | 1153,78 | 454,73 |
| Тепло сожженного топлива Гкал/год | 1240,8 | 513,8 | 1303,7 | 4952,37 | 1882,14 |
| Затраты тепла на собственные нужды Гкал/год: | не более 16,80 | 3,23 | 18,01 | 89,64 | 34,07 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: Гкал/год | не более 376,40 | не более 0,00 | не более 587,22 | не более 2261,65 | не более 1074,61 |
| Отпуск тепла потребителям | 552,70 | 175,33 | 389,93 | 2458,04 | 618,03 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям Гкал/год | 294,90 | 335,24 | 308,54 | 143,04 | 155,46 |

Перспективные топливные балансы

Таблица №5

|  | МУП Вольновский тепловик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная д. Бородинка |  |  |  |  | Котельная д. Бежевка |  |  |  |  | Котельная д. Добрянка |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Расход топлива за год, т | 300,2 | 300,2 | 300,2 | 300,2 | 300,2 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 315,4 | 315,4 | 315,4 | 315,4 | 315,4 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 1240,8 | 1240,8 | 1240,8 | 1240,8 | 1240,8 | 513,8 | 513,8 | 513,8 | 513,8 | 513,8 | 1303,7 | 1303,7 | 1303,7 | 1303,7 | 1303,7 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | не более 16,80 | не более 16,80 | не более 16,80 | не более 16,80 | не более 16,80 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | не более 376,40 | не более 376,40 | не более 376,40 | не более 376,40 | не более 376,40 | не более 0,00 | не более 0,00 | не более 0,00 | не более 0,00 | не более 0,00 | не более 587,22 | не более 587,22 | не более 587,22 | не более 587,22 | не более 587,22 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 552,70 | 552,70 | 552,70 | 552,70 | 552,70 | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 389,93 | 389,93 | 389,93 | 389,93 | 389,93 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 294,90 | 294,90 | 294,90 | 294,90 | 294,90 | 335,24 | 335,24 | 335,24 | 335,24 | 335,24 | 308,54 | 308,54 | 308,54 | 308,54 | 308,54 |

|  | ООО Тепловик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная с. Вольное |  |  |  |  | Котельная д. Длинное |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Расход топлива за год, т | 1153,78 | 1153,78 | 1153,78 | 1153,78 | 1153,78 | 454,73 | 454,73 | 454,73 | 454,73 | 454,73 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 4952,37 | 4952,37 | 4952,37 | 4952,37 | 4952,37 | 1882,14 | 1882,14 | 1882,14 | 1882,14 | 1882,14 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 89,64 | 89,64 | 89,64 | 89,64 | 89,64 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | не более 2261,65 | не более 2261,65 | не более 2261,65 | не более 2261,65 | не более 2261,65 | не более 1074,61 | не более 1074,61 | не более 1074,61 | не более 1074,61 | не более 1074,61 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 2458,04 | 2458,04 | 2458,04 | 2458,04 | 2458,04 | 618,03 | 618,03 | 618,03 | 618,03 | 618,03 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 155,46 | 155,46 | 155,46 | 155,46 | 155,46 |

#### Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Новое строительство теплоисточников не предусматривается, необходимы вложения в реконструкцию  теплоносителей с целью уменьшения потерь.

#### Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Участие единой теплоснабжающей организацией в результате открытого конкурса в соответствии с федеральным законодательством  определить не удалось, в связи отсутсвием спроса. По результатом открытого конкурса договор аренды в отношении имущества, предназначенного для теплоснабжения в селе Вольное и деревни Длинное Полтавского района Омской области заключен с ООО Тепловик. Имущество предназначенное для теплоснабжения в деревни Бородинка, деревня Бежевка, деревня Добрянка переданы в хозяйственное ведение МУП Вольновсий тепловик.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Вольновского сельского поселения

#### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающими организациями на территории Вольновского сельского поселения является ООО «Тепловик» и МУК «Вольновский тепловик». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности ООО «Тепловик» распространяется на весь коммунальный комплекс в с. Вольное и д. Длинное. Зона ответственности МУП «Вольновский тепловик» распространяется на весь коммунальный комплекс в д. Бородинк, д. Бежевка, д. Добрянка. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети  вместе с правами пользования переданы по договорам аренды для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

Зоны действия теплоснабжающих организации ООО Тепловик представлены в Таблице 1. МУП Вольновский тепловик в Таблице 2

Функциональная структура теплоснабжения Вольновского сельского поселения. Таблица 1

|  | Наименование объекта | Адрес место положения |  | Строительный обьем куб.м. |  | Расход тепла ГКал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальные объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Вольное |  |  |  |  |  |
|  | АМО Вольновское сельское поселение | Ул.Садовая, 51 |  | 451 |  | 29,91 |
|  | МОУ Вольновская СОШ | Ул. Ленина, 64 |  | 10319 |  | 455,17 |
|  | МДОУ Вольновский Детский сад | Ул Труда |  | 2410 |  | 142,42 |
|  | МУЗ ЦРБ Полтавского района | Ул Гагарина |  | 6960 |  | 389,75 |
|  | МУК Вольновский СДК | Ул Садовая |  | 5026 |  | 221,85 |
|  | Центр помощи семье и детям | Ул Гагарина |  | 963 |  | 61,62 |
|  | итого |  |  | 26129 |  | 1300,72 |
| 1.2 | Д. Длинное |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ Длинновская ООШ |  |  | 1783 |  | 99,76 |
|  | МБКОУ Длинновский д/с |  |  | 1199 |  | 70,79 |
|  | Спортзал д. Длинное |  |  | 161 |  | 9,00 |
|  | Длиновская Библиотека |  |  | 232 |  | 11,38 |
|  | итого |  |  | 3375 |  | 190,93 |
|  | Итого объектов социальной сферы |  |  | 29504 |  | 1491,65 |
| 2 | Прочие административные объекты |  |  |  |  |  |
|  | с.Вольное |  |  |  |  |  |
|  | ФСБ России Погранзастава |  |  | 1869 |  | 120,22 |
|  | магазин "Меркурий"ИП Штрек,Жмаева |  |  | 180 |  | 8,70 |
|  | ФГУП "Почта России" |  |  | 296 |  | 18,93 |
|  | ОАО"Сибирьтелеком" |  |  | 267 |  | 17,08 |
|  | ГП Омской обл."Омское лекарство" |  |  | 256 |  | 16,38 |
|  | маг СПК |  |  | 668 |  | 32,27 |
|  | столовая СПК,бар |  |  | 491 |  | 22,79 |
|  | сберкасса |  |  | 341 |  | 21,82 |
|  | ОБЩ СПК №2 |  |  | 1370 |  | 98,41 |
|  | ИП Василенко,магазин " Кузя" |  |  | 702 |  | 33,93 |
|  | ООО "Бенифит" |  |  | 140 |  | 8,96 |
|  | итого |  |  | 6580 |  | 399,49 |
| 3 | ЖИЛОЙ ФОНД |  |  |  |  |  |
|  | с. Вольное |  |  |  |  |  |
|  | Жилой дом |  | Садовая №47 | 221 | 27,61 |  |
|  | Жилой дом |  | Садовая №25 | 143 | 19,30 |  |
|  | Жилой дом |  | Садовая №35 | 161 | 21,30 |  |
|  | Жилой дом |  | Садовая №37 | 206 | 25,91 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№2 | 187 | 23,99 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№4 | 187 | 23,99 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№19 | 187 | 23,96 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№15 | 187 | 23,96 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№13 | 224 | 28,03 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№11 | 221 | 27,61 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№5 | 253 | 31,10 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№1 | 187 | 23,97 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№7 | 154 | 20,53 |  |
|  | Жилой дом |  | Банная.1 | 217 | 27,18 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная№2 | 248 | 30,59 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная№4 | 275 | 33,44 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная№10 | 221 | 27,63 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная№6 | 295 | 35,53 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная№14 | 172 | 22,47 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная№11 | 311 | 37,18 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная№7 | 236 | 29,30 |  |
|  | Жилой дом |  | Труда.№14 | 166 | 21,84 |  |
|  | Жилой дом |  | Труда,12 | 156 | 20,76 |  |
|  | Жилой дом |  | Ленина,47 | 432 | 48,60 |  |
|  | Жилой дом |  | Ленина,45 | 189 | 24,18 |  |
|  | Жилой дом |  | Новая,2 | 388 | 44,51 |  |
|  | Жилой дом |  | Новая,4 | 274 | 33,36 |  |
|  | Итого |  |  | 6098 | 757,83 |  |
|  | Д. Длинное |  |  |  |  |  |
|  | Жилой дом |  | Центральная,33 | 61,30 | 25,26 |  |
|  | Жилой дом |  | Центральная,34 | 46,50 | 18,63 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная,9 | 56,00 | 27,07 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная,18 | 55,60 | 27,07 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная,14 | 55,60 | 27,07 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная,12 | 57,00 | 27,07 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная,10 | 55,60 | 27,07 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная,8 | 55,20 | 27,07 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная,6 | 55,65 | 25,94 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная,2 | 55,65 | 34,40 |  |
|  | Жилой дом |  | Центральная,39 | 44,80 | 22,05 |  |
|  | Жилой дом |  | Центральная,35 | 50,20 | 25,26 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная,13 | 56,00 | 27,07 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная,1 | 57,00 | 27,07 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная,20 | 55,65 | 25,94 |  |
|  | Жилой дом |  | Центральная,37 | 90,40 | 33,06 |  |
|  | Итого |  |  | 908,15 | 427,10 |  |
|  | Итого объектов жилого фонда |  |  | 7006,15 | 1184,93 |  |
|  | Итого в зоне ответственности |  |  | 42190,15 | 3076,07 |  |

Функциональная структура теплоснабжения Вольновского сельского поселения. Таблица 2

|  | Наименование объекта |  | Адрес место положения |  | Строительный обьем куб.м. |  | Расход тепла ГКал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальные объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Бежевка |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП |  |  | 142,00 |  | 33,69 |  |
|  | МКОУ Бежевская ООШ |  |  | 392,00 |  | 91,96 |  |
|  | Бежевский Клуб |  |  | 212,90 |  | 49,68 |  |
|  | итого |  |  | 746,9 |  | 175,33 |  |
| 1.1 | д. Бородинка |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП |  |  |  | 40,60 |  | 8,19 |
|  | МКОУ Бородинская ООШ |  |  |  | 1047,70 |  | 250,45 |
|  | Детский сад |  |  |  | 368,00 |  | 94,07 |
|  | спортзал |  |  |  | 126,00 |  | 51,65 |
|  | мастерские школы |  |  |  | 133,00 |  | 36,05 |
|  | клуб |  |  |  | 413,90 |  | 112,29 |
|  | итого |  |  |  | 2129,2 |  | 552,70 |
| 1.2 | д. Добрянка |  |  |  |  |  |  |
|  | добрянский ФАП |  |  |  | 55,00 |  | 12,20 |
|  | школа |  |  |  | 914,70 |  | 129,89 |
|  | детский сад |  |  |  | 416,90 |  | 82,33 |
|  | спортзал |  |  |  | 272,30 |  | 112,33 |
|  | клуб, библиотека |  |  |  | 292,00 |  | 53,18 |
|  | итого |  |  |  | 2367,60 |  | 389,93 |
|  | Итого объектов социальной сферы |  |  |  | 5243,70 |  | 1117,96 |

2. Источники тепловой энергии

На территории Вольновского сельского поселения располагаются пять центральных котельных.

Таблица №3

|  | МУП Вольновский тепловик |  |  | ООО Тепловик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная д. Бородинка | Котельная д. Бежевка | Котельная д. Добрянка | Котельная С. Вольное | Котельная д. Длинное |
| 1.Структура основного оборудования |  |  |  |  |  |
| водогрейные котлы | КВЖ | КВЖ | КВБр | КВВ-ТШП-2 | КВВт-0,6 |
|  | КВЖ | КВЖ | КВБр | КВВ-ТШП-3 | КВВт-0,6 |
| топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| температура нагрева воды | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| 2) Установленная мощность оборудования Суммарная установленная мощность | 1,032 | 0,34 | 1,032 | 4,3 | 1,03 |
| 3) Располагаемая мощность оборудования Суммарная установленная мощность | 1,032 | 0,34 | 1,032 | 4,3 | 1,03 |
| Суммарная располагаемая мощность | 1,032 | 0,34 | 1,032 | 4,3 | 1,03 |
| 4) Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | 0,138 | 0,068 | 0,184 | 0,474 | 0,202 |
| Тепловая мощность нетто Котельной |  |  |  |  |  |
| 5) Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования | 2007 | 2007 | 2010 | 1980 | 1986 |

6) Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 4. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях на согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график теплоносителя представлен. Таблица 4

| Температура |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| +8 | 50 | 43 |
| +4 | 51 | 44 |
| +1 | 52 | 45 |
| -0 | 52 | 45 |
| -1 | 52 | 45 |
| -5 | 53 | 46 |
| -8 | 54 | 47 |
| -10 | 55 | 48 |
| -12 | 55 | 48 |
| -15 | 56 | 48 |
| -18 | 56 | 49 |
| -20 | 57 | 50 |
| -23 | 58 | 51 |
| -25 | 60 | 53 |
| -27 | 60 | 53 |
| -30 | 62 | 55 |
| -40 | 70 | 63 |

7) Тепловые счетчики не установлены.

3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Таблица №5

|  | МУП Вольновский тепловик |  |  | ООО Тепловик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная д. Бородинка | Котельная д. Бежевка | Котельная д. Добрянка | Котельная С. Вольное | Котельная д. Длинное |
| Тепловые сети введены в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| Протяженность | 394,3 | отсутсвует | 1707 | 2409,9 | 1573 |
| Способ прокладки тепловых сетей | ПБ | ПБ | ПБ | ПБ | ПБ |

2) Потери тепловой энергии в сетях не превышают 2% от нагрузки потребителей.

3) Коммерческий (приборный) учет тепловой энергии отсутствует.

4) Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.

5) Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.

4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия ООО «Тепловик» и МУК «Вольновский тепловик»- Таблице 3. Расчетная температура наружного воздуха для Вольновского сельского поселения -37ºС.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия ООО «Тепловик» и МУК «Вольновский тепловик»Таблица 6

| показатели | МУП Вольновский тепловик |  |  | ООО Тепловик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная д. Бородинка | Котельная д. Бежевка | Котельная д. Добрянка | Котельная с. Вольное | Котельная д. Длинное |
| Админсистративные объекты Гкал/год | 552,70 | 175,33 | 389,93 | 1300,72 | 190,93 |
| Гкал/час | 0,111 | 0,035 | 0,078 | 0,262 | 0,038 |
| Прочие Гкал/год |  |  |  | 399,49 |  |
| Гкал/час |  |  |  | 0,080 |  |
| Жилой фонд Гкал/год |  |  |  | 757,83 | 427,10 |
| Гкал/час |  |  |  | 0,152 | 0,086 |
| Итого в зоне ответсвенности котельной Гкал/год | 552,70 | 175,33 | 389,93 | 2458,04 | 618,03 |
| Гкал/час | 0,111 | 0,035 | 0,078 | 0,494 | 0,124 |
| Итого в зоне ответсвенности предприятия Гкал/год | 1117,96 |  |  | 3076,07 |  |
| Гкал/час | 0,224 |  |  | 0,618 |  |
| Итого в зоне ответсвенности поселения Гкал/год | 3076,07 |  |  |  |  |
| Гкал/час | 0,842 |  |  |  |  |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление потребителей Котельных ООО Тепловик 3076,07 Гкал/ год (0,618 Гкал/ч) и Котельных МУП Вольновский тепловик – 1117,96 Гкалл/год (0,224 Гкал/ч).

Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия ООО «Тепловик» и МУК «Вольновский тепловик»

Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто ООО «Тепловик» и МУК «Вольновский тепловик» представлены в Таблице

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ООО «Тепловик» и МУК «Вольновский тепловик». Таблица 7

| показатели | МУП Вольновский тепловик |  |  | ООО Тепловик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная д. Бородинка | Котельная д. Бежевка | Котельная д. Добрянка | Котельная с. Вольное | Котельная д. Длинное |
| Общая установленная мощность основного оборудования | 1,032 | 0,34 | 1,032 | 4,3 | 1,03 |
| Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации) | 1,032 | 0,34 | 1,032 | 4,3 | 1,03 |
| Располагаемая мощность технического резерва | 0,52 | 0,17 | 0,52 | 1,72 | 0,52 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва) | 0,512 | 0,17 | 0,512 | 2,58 | 0,78 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -37°С) | 0,111 | 0,035 | 0,078 | 0,933 | 0,144 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более | 0,138 | 0,068 | 0,184 | 0,474 | 0,202 |
| Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя) | 0,263 | 0,067 | 0,25 | 1,173 | 0,434 |

Тепловая мощность нетто Котельной МУК «Вольновский тепловик» 2,404 Гкал/ч.

Тепловая мощность нетто Котельной ООО «Тепловик» 5,33 Гкал/ч.

Резерв тепловой мощности нетто на Котельных МУК «Вольновский тепловик» 1,21 Гкал/ч и на Котельной ООО «Тепловик»  2,24 Гкал/ч, что превышает 40% от мощности котелен..

6. Балансы теплоносителя

В тепловых сетях  Вольновского сельского поселения потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

7. Топливно-энергетические балансы

1) В Котельных Вольновского сельского поселения в качестве основного топлива используется уголь каменный концентрат ОАО «Кузбасский Уголь», ООО «Спектр»

2) Уголь каменный, марка ГЖО-0,300, ДР,

Угли марки ДР: Д – длиннопламенный, Р- рядовой

Угли марки ГЖО: - Г-Газовые, Ж- жирные, О- отощенные.

3) Топливо поставляется весь отопительный период со станции г. Исилькуль.  Резервный запас топлива на отопительный период 2011-2012г. составил  21.2 т. по МУК «Вольновский тепловик»,

8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности МУП «Вольновский тепловик», которая была теплоснабжающей организацией в д. Бородинка, д. Бежевка, д. Добрянка.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП «Вольновский тепловик». Таблица 8

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деятельности регулируемых организаций |  |  |  |  |
| в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | Наименование организации |  | МУП Вольновский тепловик | ООО Тепловик |
|  | Адрес организации |  | С. Вольное ул. Садовая, д.51 | Рп Полтавка ул Победы, д.2 |
|  | Ф.И.О. руководителя |  | Павленко Виктор Викторович | Павлов Владимир Анатольевич |
|  | Контактный телефон ((код) номер телефона) |  | 8(38163) 32-185 | 8(38163)21-331 |
|  | ИНН/КПП |  | 5530004659/ 553001001 | 5530005290/ 553001001 |
|  | ОГРН |  | 1065530000117 | 1085530000247 |
|  | Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года)) |  | 2011 год (факт) |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 4178,2 |  |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | 5,3663 | 2,36152 |
| 2.1. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 2.2. | расходы на топливо | тыс. руб. | 2563,2 | 3821,4 |
|  | в т.ч. по каждому виду топлива: |  |  |  |
|  | - объем приобретения угля | тонн | 1111 | 1222,17 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 2307 |  |
|  | - способ приобретения | х | безнал | безнал |
| 2.3. | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.: | тыс. руб. | 696,3 | 566,2 |
|  | - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 4,0295 | 3,658 |
|  | - объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 172,8 | 154,75 |
| 2.4. | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | - | - |
| 2.5. | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | - | - |
| 2.6. | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 568,8 | 861,8 |
| 2.7. | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 194 | 293,9 |
| 2.8. | расходы на льготную дорогу основного производственного персонала | тыс. руб. | - | - |
| 2.9. | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 518,4 | - |
| 2.10. | общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 56,9 | 483,9 |
| 2.11. | общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 387,5 | 908,8 |
| 2.12. | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 263,14 | 498,2 |
| 2.13. | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 117,5 |  |
| 3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 4178,2 | 3032 |
| 4. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | -1188,10 |  |
| 4.1. | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 5.1. | стоимость основных фондов на начало периода | тыс. руб. | 14029 |  |
| 5.2. | ввод в из эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. | 31 | 0 |
| 5.3. | вывод из эксплуатации основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 5.4. | стоимость основных фондов на конец периода | тыс. руб. | 14060 | 0 |
| 6. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,4 | 6,2 |
| 7. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0 | 1,94 |
| 8. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,46 | 4,3 |
| 9. | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,1 | 3,1 |
| 10. | Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,46 | 4,2 |
| 11. | Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 2,8 | 2,3 |
| 12. | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 60,51 | 53,85 |
| 13. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,74 | 1,9 |
|  | - объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал | 0 | 0 |
|  | - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал | 1,74 | 1,9 |
| 14. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 8 | 5,2 |
| 15. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 0 | 0 |
| 16. | Количество тепловых станций и котельных | шт | 4 | 1 |
| 17. | Количество тепловых пунктов | шт | 0 | 0 |

9. Тарифы на тепловую энергию

1) На 2011г тарифы на тепловую энергию по МУП Вольновский тепловик состовляет для организаций составляют 2396,37 р за 1 Гкал без учета НДС,

#### Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) В Таблице  представлены данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения для МУП Вольновский тепловик и ООО Тепловик соответственно. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2010г.

Расчет потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения. Таблица 9

| показатели | МУП Вольновский тепловик |  |  | ООО Тепловик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная д. Бородинка | Котельная д. Бежевка | Котельная д. Добрянка | Котельная с. Вольное | Котельная д. Длинное |
| Админсистративные объекты Гкал/год | 552,70 | 175,33 | 389,93 | 1300,72 | 190,93 |
| Прочие Гкал/год |  |  |  | 399,49 |  |
| Жилой фонд Гкал/год |  |  |  | 757,83 | 427,10 |
| Итого в зоне ответсвенности котельной Гкал/год | 552,70 | 175,33 | 389,93 | 2458,04 | 618,03 |
| Итого в зоне ответсвенности предприятия Гкал/год | 1117,96 |  |  | 3076,07 |  |
| Итого в зоне ответсвенности поселения Гкал/год | 3076,07 |  |  |  |  |

2) Приростов площади строительных фондов, и подключение их  к Котельным не планируется.

3) Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами теплопотребления не планируется.

#### Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок  МУП Вольновский тепловик и ООО Тепловик представлены в Таблице 9 и Таблице 9.1 соответственно.

Представленные перспективные балансы тепловой мощности МУП Вольновский тепловик и ООО Тепловик, показывают, что, при реализации планов увеличения объемов потребления тепловой энергии, котельные смогут обеспечить потребителей необходимой тепловой мощностью при задействовании технического резерва. Таким образом,  реконструкция по увеличению мощности котельных с установкой дополнительного оборудования или заменой существующих котлов на более мощные не требуется.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица №10

|  | МУП Вольновский тепловик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная д. Бородинка |  |  |  |  | Котельная д. Бежевка |  |  |  |  | Котельная д. Добрянка |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,135 | 0,128 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,067 | 0,064 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,180 | 0,171 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,263 | 0,381 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,067 | 0,070 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,250 | 0,259 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |

|  | ООО Тепловик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная с. Вольное |  |  |  |  | Котельная д. Длинное |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |

#### Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Строительство новых котельных, экономически не выгодно. Производственный потенциал оборудования используется на 50 %.

Необходимы действия по модернизированию оборудования с цеелью уменьшения потерь в теплоносителях, а также по загрязнению окружающей среды.

#### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Реконструкция существующих тепловых сетей по утеплению  для обеспечения минимальных потерь в теплоносителе;

#### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Котельные Вольновского сельского поселения работают только на твердом топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено.

Запас создается из твердого топлива, аналогичного основному. На отопительный период 2012-2013гг. запасы составили 15% от потребности в основном топливе, топливо подвозится регулярно по дорогам с твердым покрытием со станции г. Исилькуль на растоянии 100 км.

Увеличение потребления топлива не предусматривается.

#### Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Инвестиции по новому строительству и перевооружению возможны только из бюджетов всех уровней и др.

#### Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с федеральным законодательством, согласно результатам проведенного открытого конкурса,  протоколам рассмотрения  конкурсных предложений на право заключения аренды муниципального имущества Вольновского сельского поселения предназначенного для теплоснабжения заключен с ООО Тепловик по двум котельным.  Остальные три котельные на которые не поступили заявки на заключение договора аренды переданы в оперативное управление МУК Вольновский тепловик..