А  Д  М  И  Н  И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я

муниципального образования ВОЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛТАВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   ОМСКОЙ   ОБЛАСТИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2022  года                                                                                                   № 32

- Об актуализации схемы теплоснабжения Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области.

В целях эффективного и безопастного функционирования системы теплоснабжения Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комунального комплекса»,Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154, Уставом  Вольновского  сельского поселения администрация Вольновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить  актуализированную схему теплоснабжения Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области (Приложение).

2.         Настоящее постановление подлежит опубликованию(обнародованию) в                          установленном порядке.

3.         Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вольновского сельского поселения:                                              А.Ф. Бенке

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Схеме

теплоснабжения

Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области

# Оглавление

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)

и теплоноситель в установленных границах территории поселения………...............2

1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной

системе теплоснабжения Вольновского сельского поселения и их приросты……………………………………………………………………………….…...2

2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы

теплоснабжения Вольновского сельского поселения и их приросты……………....2

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности

источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки…………………………………..2

1.Зоны действия систем теплоснабжения………………………………………………2

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки…………….3

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя……………………………………..5

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и

техническому перевооружению источников тепловой энергии……………………...5

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции

тепловых сетей и сооружений на них……………………………………………………..5

Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………………………….5

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………………7

Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации………………7

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Вольновского сельского поселения

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения……………..……………8

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели

теплоснабжения……………………………………………………………………………..19

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки…………………………………………………19

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии………………………………………20

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции

тепловых сетей и сооружений на них……………………………………………………20

Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………………………...20

Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение…………………………………….…20

Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой

теплоснабжающей организации……………………………………………………….…20

Раздел 9. Графические схемы теплоснабжения ……………………………………….21

# Схема теплоснабжения Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области

#### Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения Вольновского сельского поселения и их приросты.

На территории поселения строительные фонды отсутсвуют, подключенний к системе теплоснабжения не планируется.

2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения Вольновского сельского поселения и их приросты.

На терриории поселения  обеспечивает централизованную подачу тепла 1 котельная, осуществляет деятельность одна регулируемая организация в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии: ООО Тепловик.

Таблица №1

| показатели | ООО Тепловик (Котельная с. Вольное) |
| --- | --- |
| Объемы потребления тепловой энергии (мощности) Гкал | 4641,88 |
| Прирост потребления тепловой энергии* на 2015 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 |

*расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С

#### Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

1.Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения котельни Вольновского сельского поселения, а так же существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии представлено на схеме поселения. Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности

Таблица №2

| показатели | ООО Тепловик |
| --- | --- |
|  | Котельная с. Вольное |
| Общая установленная мощность основного оборудования | 6,02 |
| Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации) | 6,02 |
| Располагаемая мощность технического резерва | 3,44 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва) | 2,58 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -37°С) | 0,933 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более | 0,474 |
| Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя) | 1,173 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица №3

|  | ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная с. Вольное |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |

#### Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Водоподготовительных установок на центральной котельной Вольновского сельского поселения не предусмотрено. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

#### Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Строительство новых котельных на территории Вольновского сельского поселения не предусматривается

#### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей, с целью замены старого оборудования на более технологичное, которое позволит более экономного отношения к теплоресурсу. Подключение узлов учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии

#### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Топливный баланс на 2012 год

Таблица №4

| показатели |  |
| --- | --- |
|  | Котельная с. Вольное |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) тонн | 1153,78 |
| Тепло сожженного топлива Гкал/год | 4952,37 |
| Затраты тепла на собственные нужды Гкал/год: | 89,64 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: Гкал/год | не более 2261,65 |
| Отпуск тепла потребителям | 2458,04 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям Гкал/год | 143,04 |

Перспективные топливные балансы

Таблица №5

|  | Котельная с. Вольное |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Расход топлива за год, т | 1153,78 | 1153,78 | 1153,78 | 1153,78 | 1153,78 | 1153,78 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 4952,37 | 4952,37 | 4952,37 | 4952,37 | 4952,37 | 4952,37 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 89,64 | 89,64 | 89,64 | 89,64 | 89,64 | 89,64 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | не более 2261,65 | не более 2261,65 | не более 2261,65 | не более 2261,65 | не более 2261,65 | не более 2261,65 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 2458,04 | 2458,04 | 2458,04 | 2458,04 | 2458,04 | 2458,04 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 143,04 |

#### Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Новое строительство теплоисточников не предусматривается, необходимы вложения в реконструкцию  теплоносителей с целью уменьшения потерь.

#### Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Участие единой теплоснабжающей организацией в результате открытого конкурса в соответствии с федеральным законодательством  определить не удалось, в связи отсутсвием спроса. По результатом открытого конкурса договор аренды в отношении имущества, предназначенного для теплоснабжения в селе Вольное Полтавского района Омской области заключен с ООО Тепловик. В настоящее время объекты социальной сферы в д. Бежевка, д. Длинное, д. Бородинка, д. Добрянка переведены на альтернативные источники теплоснабжения(автономное электрическое).

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Вольновского сельского поселения

#### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории Вольновского сельского поселения является ООО «Тепловик» Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности ООО «Тепловик» распространяется на весь коммунальный комплекс в с. Вольное. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети  вместе с правами пользования переданы по договорам аренды для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

Зоны действия теплоснабжающих организации ООО Тепловик представлены в Таблице 1.

Функциональная структура теплоснабжения Вольновского сельского поселения

Таблица 1

|  | Наименование объекта | Адрес место положения |  | Строительный обьем куб.м. |  | Расход тепла ГКал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальные объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Вольное |  |  |  |  |  |
|  | АМО Вольновское сельское поселение | Ул.Садовая, 51 |  | 451 |  | 29,91 |
|  | БОУ Вольновская СШ | Ул. Ленина, 64 |  | 10319 |  | 455,17 |
|  | МБДОУ Вольновский Детский сад | Ул Труда |  | 2410 |  | 142,42 |
|  | МУЗ ЦРБ Полтавского района | Ул Гагарина |  | 6960 |  | 389,75 |
|  | Вольновский СДК | Ул Садовая |  | 5026 |  | 221,85 |
|  | Центр помощи семье и детям | Ул Гагарина |  | 963 |  | 61,62 |
|  | итого |  |  | 26129 |  | 1300,72 |
|  | На дату актуализации |  |  | 26129 |  | 1300,72 |
| 2 | Прочие административные объекты |  |  |  |  |  |
|  | с.Вольное |  |  |  |  |  |
|  | ФСБ России Погранзастава |  |  | 1869 |  | 120,22 |
|  | магазин "Меркурий"ИП Штрек,Жмаева |  |  | 180 |  | 8,70 |
|  | ФГУП "Почта России" |  |  | 296 |  | 18,93 |
|  | ОАО"Сибирьтелеком" |  |  | 267 |  | 17,08 |
|  | ГП Омской обл."Омское лекарство" |  |  | 256 |  | 16,38 |
|  | Нежилое помещение ип Разволяев |  |  | 668 |  | 32,27 |
|  | столовая СПК,бар |  |  | 491* |  | 22,79* |
|  | ПАО Сбербанк |  |  | 341 |  | 21,82 |
|  | ОБЩ СПК №2 |  |  | 1370* |  | 98,41* |
|  | ИП Василенко,магазин " Кузя" |  |  | 702 |  | 33,93 |
|  | ООО "Бенифит" |  |  | 140 |  | 8,96 |
|  | итого |  |  | 6580 |  | 399,49 |
|  | На дату актуализации |  |  | 5210 |  | 301,08 |
| 3 | ЖИЛОЙ ФОНД |  |  |  |  |  |
|  | с. Вольное |  |  |  |  |  |
|  | Жилой дом |  | Садовая № 47 | 221* | 27,61* |  |
|  | Жилой дом |  | Садовая № 25 | 143* | 19,30* |  |
|  | Жилой дом |  | Садовая № 35 | 161* | 21,30* |  |
|  | Жилой дом |  | Садовая № 37 | 206* | 25,91 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№ 2 | 187 | 23,99 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№ 4 | 187 | 23,99 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№ 19 | 187 | 23,96 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№ 15 | 187* | 23,96 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№ 13 | 224 | 28,03 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№11 | 221 | 27,61 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№5 | 253 | 31,10 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№17 | 187 | 23,97 |  |
|  | Жилой дом |  | Гагарина,№7 | 154 | 20,53 |  |
|  | Жилой дом |  | Банная.1 | 217* | 27,18* |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная№2 | 248* | 30,59* |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная№4 | 275 | 33,44 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная№10 | 221* | 27,63 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная №6 | 295 | 35,53 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная№14 | 172 | 22,47 |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная№11 | 311* | 37,18* |  |
|  | Жилой дом |  | Молодежная№1 | 236* | 29,30 |  |
|  | Жилой дом |  | Труда.№14 | 166 | 21,84 |  |
|  | Жилой дом |  | Труда,12 | 156* | 20,76* |  |
|  | Жилой дом |  | Ленина,47 | 432* | 48,60* |  |
|  | Жилой дом |  | Ленина,45 | 189* | 24,18* |  |
|  | Жилой дом |  | Новая,5 | 388 | 44,51 |  |
|  | Жилой дом |  | Новая,4 | 274* | 33,36* |  |
|  | Итого |  |  | 6098 | 757,83 |  |
|  | На дату актуализации |  |  | 2896 | 361,26 |  |
|  | Итого в зоне ответственности |  |  | 34235 | 1963,06 |  |

* помечены объекты прекратившие потребление централизованного теплоснабжения и перешедшие на индивидуальное отопление на дату актуализации схемы

2. Источники тепловой энергии

На территории Вольновского сельского поселения располагается одна центральная котельная.

Таблица №3

|  | ООО Тепловик Котельная С. Вольное |
| --- | --- |
| 1.Структура основного оборудования |  |
| водогрейные котлы | КВВ-ТШП-2 |
|  | КВВ-ТШП-3 |
| топливо | уголь |
| температура нагрева воды | 95/70 |
| 2) Установленная мощность оборудования Суммарная установленная мощность | 4,3 |
| 3) Располагаемая мощность оборудования Суммарная установленная мощность | 4,3 |
| Суммарная располагаемая мощность | 4,3 |
| 4) Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | 0,474 |
| Тепловая мощность нетто Котельной |  |
| 5) Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования | 1980 |

6) Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 4. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях на согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график теплоносителя представлен. Таблица 4

| Температура |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| +8 | 50 | 43 |
| +4 | 51 | 44 |
| +1 | 52 | 45 |
| -0 | 52 | 45 |
| -1 | 52 | 45 |
| -5 | 53 | 46 |
| -8 | 54 | 47 |
| -10 | 55 | 48 |
| -12 | 55 | 48 |
| -15 | 56 | 48 |
| -18 | 56 | 49 |
| -20 | 57 | 50 |
| -23 | 58 | 51 |
| -25 | 60 | 53 |
| -27 | 60 | 53 |
| -30 | 62 | 55 |
| -40 | 70 | 63 |

7) Тепловые счетчики не установлены.

3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Таблица №5

|  | ООО Тепловик Котельная С. Вольное |
| --- | --- |
| Тепловые сети введены в эксплуатацию |  |
| Протяженность | 2409,9 |
| Способ прокладки тепловых сетей | ПБ |

2) Потери тепловой энергии в сетях не превышают 2% от нагрузки потребителей.

3) Коммерческий (приборный) учет тепловой энергии отсутствует.

4) Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.

5) Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.

4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зоне действия ООО «Тепловик» - Таблице 3. Расчетная температура наружного воздуха для Вольновского сельского поселения -37ºС.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия ООО «Тепловик»

Таблица 6

| показатели | ООО Тепловик Котельная с. Вольное |
| --- | --- |
| Административные объекты Гкал/год | 1300,72 |
| Гкал/час | 0,262 |
| Прочие Гкал/год | 301,08 |
| Гкал/час | 0,060 |
| Жилой фонд Гкал/год | 443,81 |
| Гкал/час | 0,089 |
| Итого в зоне ответсвенности котельной Гкал/год | 2045,61 |
| Гкал/час | 0,410 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление потребителей Котельных ООО Тепловик 2045,61 Гкал/ год (0,410 Гкал/ч) .

Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Тепловик»

Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто ООО «Тепловик» и МУП «Вольновский тепловик» представлены в Таблице

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ООО «Тепловик».

Таблица 7

| показатели | ООО Тепловик Котельная с. Вольное |
| --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования | 4,3 |
| Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации) | 4,3 |
| Располагаемая мощность технического резерва | 1,72 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва) | 2,58 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -37°С) | 0,933 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более | 0,474 |
| Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя) | 1,173 |

Тепловая мощность нетто Котельной ООО «Тепловик» 5,33 Гкал/ч.

Резерв тепловой мощности нетто на котельной ООО «Тепловик»  2,24 Гкал/ч, что превышает 40% от мощности котельной.

6. Балансы теплоносителя

В тепловых сетях  Вольновского сельского поселения потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

7. Топливно-энергетические балансы

1) В Котельных Вольновского сельского поселения в качестве основного топлива используется уголь каменный концентрат ОАО «Кузбасский Уголь», ООО «Спектр»

2) Уголь каменный, марка ГЖО-0,300, ДР,

Угли марки ДР: Д – длиннопламенный, Р- рядовой

Угли марки ГЖО: - Г-Газовые, Ж- жирные, О- отощенные.

3) Топливо поставляется весь отопительный период со станции г. Исилькуль.

8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности МУП «Вольновский тепловик», которая была теплоснабжающей организацией в д. Бородинка, д. Бежевка, д. Добрянка.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации

Таблица 8

|  | Наименование организации |  | ООО Тепловик |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес организации |  | Рп Полтавка ул Победы, д.2 |
|  | Ф.И.О. руководителя |  | Павлов Владимир Анатольевич |
|  | Контактный телефон ((код) номер телефона) |  | 8(38163)21-331 |
|  | ИНН/КПП |  | 5530005290/ 553001001 |
|  | ОГРН |  | 1085530000247 |
|  | Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года)) |  | 2011г. факт |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. |  |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | 2,36152 |
| 2.1. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 0 |
| 2.2. | расходы на топливо | тыс. руб. | 3821,4 |
|  | в т.ч. по каждому виду топлива: |  |  |
|  | - объем приобретения угля | тонн | 1222,17 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т |  |
|  | - способ приобретения | х | безнал |
| 2.3. | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.: | тыс. руб. | 566,2 |
|  | - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 3,658 |
|  | - объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 154,75 |
| 2.4. | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | - |
| 2.5. | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | - |
| 2.6. | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 861,8 |
| 2.7. | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 293,9 |
| 2.8. | расходы на льготную дорогу основного производственного персонала | тыс. руб. | - |
| 2.9. | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | - |
| 2.10. | общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 483,9 |
| 2.11. | общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 908,8 |
| 2.12. | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 498,2 |
| 2.13. | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. |  |
| 3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 3032 |
| 4. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. |  |
| 4.1. | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. | 0 |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | 0 |
| 5.1. | стоимость основных фондов на начало периода | тыс. руб. |  |
| 5.2. | ввод в из эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. | 0 |
| 5.3. | вывод из эксплуатации основных фондов | тыс. руб. | 0 |
| 5.4. | стоимость основных фондов на конец периода | тыс. руб. | 0 |
| 6. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,2 |
| 7. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,94 |
| 8. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,3 |
| 9. | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,1 |
| 10. | Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,2 |
| 11. | Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 2,3 |
| 12. | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 53,85 |
| 13. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,9 |
|  | - объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал | 0 |
|  | - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал | 1,9 |
| 14. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 5,2 |
| 15. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 0 |
| 16. | Количество тепловых станций и котельных | шт | 1 |
| 17. | Количество тепловых пунктов | шт | 0 |

9. Тарифы на тепловую энергию

1) За 2020 г среднее значение тарифа на тепловую энергию, ООО «Тепловик» - 1972,51 р. без учета НДС.

#### Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) В Таблице  представлены данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения для ООО Тепловик. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2019г.

Расчет потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения. Таблица 9

| показатели | ООО Тепловик Котельная с. Вольное |
| --- | --- |
| Админсистративные объекты Гкал/год | 1300,72 |
| Прочие Гкал/год | 399,49 |
| Жилой фонд Гкал/год | 757,83 |
| Итого в зоне ответсвенности котельной Гкал/год | 2458,04 |

2) Приростов площади строительных фондов, и подключение их  к Котельным не планируется.

3) Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами теплопотребления не планируется.

#### Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективный баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок  ООО Тепловик представлены в Таблице 10.

Представленный перспективный баланс тепловой мощности ООО Тепловик, показывает, что, при реализации планов увеличения объемов потребления тепловой энергии, котельные смогут обеспечить потребителей необходимой тепловой мощностью при задействовании технического резерва. Таким образом,  реконструкция по увеличению мощности котельных с установкой дополнительного оборудования или заменой существующих котлов на более мощные не требуется.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица №10

|  | ООО Тепловик Котельная с. Вольное |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |

#### Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Строительство новых котельных, экономически не выгодно. Производственный потенциал оборудования используется на 50 %.

Необходимы действия по модернизированию оборудования с цеелью уменьшения потерь в теплоносителях, а также по загрязнению окружающей среды.

#### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Реконструкция существующих тепловых сетей по утеплению  для обеспечения минимальных потерь в теплоносителе;

#### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Котельная Вольновского сельского поселения работает только на твердом топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено.

Запас создается из твердого топлива, аналогичного основному. На отопительный период 2018-2019 гг. запасы составили 15% от потребности в основном топливе, топливо подвозится регулярно по дорогам с твердым покрытием со станции г. Исилькуль на растоянии 100 км.

Увеличение потребления топлива не предусматривается.

#### Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Инвестиции по новому строительству и перевооружению возможны только из бюджетов всех уровней и др.

#### Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с федеральным законодательством, согласно результатам проведенного открытого конкурса,  протоколам рассмотрения  конкурсных предложений на право заключения аренды муниципального имущества Вольновского сельского поселения предназначенного для теплоснабжения заключен с ООО Тепловик.